## Sheet1
附件2
管道燃气非居民用户燃气设施安全检查表
用户名称 |  | 用户联系人 签字
用户地址 |  | 用户电话
供气企业 | 名称： 协议：有口；无口 | 检查时间 | 年 月 日
用气设备 | 口燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；口蒸箱； 口热水器；口锅炉； 口热水炉； 口其他:
检查单元 | 检查项目 | 检查情况 | 不符合处置措施
安全管理 | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 | 符合口 不符合口 | 按要求整改
| 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 | 符合口 不符合口 | 按要求整改
| 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练（九小场所不查） | 符合口 不符合口 | 按要求整改
| 与供气企业签订供用气合同 | 符合口 不符合口 | 立即补签合同
| 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 | 符合口 不符合口 | 按要求整改
| 供气企业入户安全检查每年不小于1次（九小场所不查） | 符合口 不符合口 | 通知供气企业立即安排上门安检
安全装置 | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10米，距顶棚小于30cm | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，维修或改造
| 报警器检定（校验）有效期1年 | 符合口 不符合口
户内管道 | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道木端采用盲 板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，改回原状
| 钢质管道外表无明显锈蚀现象 | 符合口 不符合口 | 进行除锈处理或请供气企业指导重新安装
| 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、据晃等现象 | 符合口 不符合口 | 加固处理或请供气企业指导安装
| 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 | 符合口 不符合口 | 立即清除悬挂重物等
阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄露 | 符合口 不符合口 | 请厂家维修
| 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线，无泄漏 | 符合口 不符合口 | 立即清理
| 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀明显标识安装时间，且不超过10年 | 符合口 不符合口 | 立即更换
连接软管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 | 符合口 不符合口 | 立即更换
| 软管长度不超过2.0m | 符合口 不符合口 | 更换软管或减少距离
| 软管中间无接口，无三通分流 | 符合口 不符合口 | 严禁使用
| 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 | 符合口 不符合口 | 请供气企业指导重新安装
燃烧器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，更换
| 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限（8年） | 符合口 不符合口 | 按要求整改
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，建议更换
| 燃烧正常，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修或更换灶具，维修或更换烟道
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修或更换灶具，维修或更换烟道
| 有熄火保护装置 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修
用气环境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，按要求整改（严禁“三合一”现象）
| 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴 等其他燃料 | 符合口 不符合口 | 立即停止用气，切断气源，按要求整改（保留使用一种燃料）
| 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施， 且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置， 通风设施始终处于正常工作状态 | 符合口 不符合口 | 按要求整改（通风不良场所加装通风设备）
| 每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只 | 符合口 不符合口 | 按要求整改（增设灭火器）
其他 安全 隐患
备注说明 | 本表格，是根据市里编制的非居民用户自查表进行调整的，各行业主管部门和街道是对用户的自查情况进行复核。
检查单位： 检查人员：